## 报价说明 (hidden)
报价说明表
工程名称:绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 工程名称
1 | 项目概述： 1、建设面积：220m2 2、所在楼层：三层 3、实验室类型：特殊实验室面积220㎡
2 | 报价范围（界面）： 1、装饰：范围内隔墙、顶墙地面装饰、门窗安装、实验边台、台式洗眼器、水槽等。不包含范围内消防末端的开孔及安装。不包含主要实验设备（生物安全柜、超净台等）。 2、暖通：关键设备、通风系统、空气处理系统、多联机；其中PCR区域内的排风及空调系统均为新增，计入本清单，新风、空气处理系统由三层新风机房预留处引至PCR区域内各点位（包括本工程增加的新风机机组设备、风管等），以上各系统在机房层的室外机组按图计入。 3、电气：包括PCR范围内照明、紫外线灯、插座、工艺设备、空调（空气处理）动力配电系统，不包括总箱前方引来的电缆【配电电源建议总箱前方引来电缆按预留1米计入本清单，1米前的不考虑】；弱电线路由三层弱电机房引入至PCR区域各末端，包括前端桥架、配线架、交换机等设备。 4、给排水：给排水管道，管道附件（清扫口、地漏、存水弯等）、洁具；PCR区域排水管由水井内总包立管三通及弯头预留处引出支管至图示各末端，给水管由走廊公区接入PCR区域的图示阀门处（阀门计入本清单）引至区域内各末端。 | 红色标注为修改或补充，清单内如不一致建议调整
3 | 报价依据：业主提供的工程图纸、相关资料、技术文件
4 | 其他

## 汇总表
报价汇总表
工程名称:绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 工程名称 | 控制价
金额
1 | 装饰
2 | 暖通
3 | 电气
4 | 给排水
5 | 实验装配
合计 |  | 0

## 装饰专业
项目名称：绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价
一 | 墙体部分
1 | 手工彩钢板隔墙（双面玻镁） | 50mm手工金属面双面玻镁岩棉夹芯彩钢板，整体板厚为50mm，岩棉体积密度≥80kg/m³；钢板厚度0.426mm；0.7mm高强度镀锌龙骨；包括成品R50铝合金内外圆弧角、地槽等辅材 | m2 | 444.272 |  | 0
二 | 吊顶部分
1 | 手工彩钢板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10∮全牙镀锌螺杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 中字吊梁铝型材、T型喷塑龙骨、角铝 3.面层材料品种、规格:50mm手工金属面双面玻镁中空夹芯彩钢板 | m2 | 212.0918 |  | 0
2 | 检修口 | 洁净间铝合金检修口，500*500 | 个 | 4 |  | 0
3 | 吊顶反支撑（吊杆长度超过1.5米且小于3米） | 1.M8膨胀螺栓、CS60主龙骨斜撑、全牙吊杆配套膨胀螺栓 2.做法:本节点为主龙骨拉接法、本节点适用于吊杆长度超过1.5米且小于3米。在CS60主龙骨横撑底边每隔两个主龙骨间距打孔。M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置;当吊杆长度超过1.5米且小于2米时,适合采用CS50主龙骨。 | m2 | 212.0918 |  | 0
三 | 地面部分
1 | 地面找平 | 1.垫层材料种类、厚度：50mm厚C25细石混凝土找平 | m2 | 203.17 |  | 0
2 | 医用PVC地板 | 1.地面基层找平及清理 2.吸收性界面处理剂 3.2~3mm厚超强自流平 4.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 5.2mm厚同质透心PVC胶地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 | m2 | 203.17 |  | 0
3 | PVC踢脚 | 1.2mmPVC上翻 2.R30圆弧形基材 | m | 197.29 |  | 0
五 | 门窗部分
1 | 成品钢质气密门（HM1123） | 1.规格：1100*2300mm 2.材质：0.8mm厚钢板喷塑门，1.2mm厚钢板门框，5mm视窗钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容 | 樘 | 5 |  | 0
2 | 成品钢质气密门（M1223/M1223常闭） | 1.规格：1200*2300mm 2.材质：0.8mm厚钢板喷塑门，1.2mm厚钢板门框，5mm视窗钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件 5.含五金、门框、包边等所有相关工作内容 | 樘 | 2 |  | 0
3 | 乙级单开防火门 | 1.规格：1100*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 樘 | 4 |  | 0
4 | 乙级双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |  | 0
5 | 双层固定观察 | 1.材质：铝合金型材 2.玻璃类型：双层中空6mm厚钢化玻璃，中性玻璃胶密封处理 3.含五金、窗框、包边等所有相关工作内容 | m2 | 10.4 |  | 0
6 | 断桥铝推拉窗 | 1.材质：铝合金平移窗，可开启，含纱窗 | m2 | 4.3 |  | 0
7 | 传递窗 | 外径尺寸：600×600×600mm，整体 304 不锈钢 材质，双门电子互锁，带 紫外消毒灯 | 个 | 7 |  | 0
8 | 传递窗 | 外径尺寸：700×700×700mm，整体 305 不锈钢 材质，双门电子互锁，带 紫外消毒灯 | 个 | 1 |  | 0
9 | 落地式传递窗 | 外径尺寸：1000*1000*800mm，整体 306 不锈钢 材质，双门电子互锁，带 紫外消毒灯 | 个 | 1 |  | 0
10 | 丙级单开防火门 | 1.规格：600*1800mm 2.材质：钢质 3.防火等级：丙级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 个 | 1 |  | 0
六 | 其他工程 |  |  |  |  | 0
1 | 零星开孔，含加固 | 1.空调送风口、回风口开孔、照明、紫外灯、喷淋、烟感等，含 加固处理 2.详见图纸 | 个 | 116 |  | 0
0

## 实验装配
项目名称：绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价
一 | 实验装备（非通风设备）
1 | 台式紧急洗眼器 | PP材质外壳，内部全铜材质，可自由旋转 | 台 | 5 |  | 0
2 | 立式紧急喷淋洗眼器 | 室内安装，由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好，喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。 | 台 | 1 |  | 0
3 | 边台 | 规格：Mx750x800mm，台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 | 米 | 61 |  | 0
4 | 转角台 | 规格：1000x1000x800mm，台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 | 个 | 3 |  | 0
5 | PP中水槽 | 550*450*310 1、颜色为黑、白、灰。 2、材质：采用高密度耐腐蚀 PP 材质一体成型、厚度 5-8mm，耐强酸碱及 有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具有弹性、韧性、不易老化。 3、溢水管与水槽一体注塑成型，防止废水溢出水槽台面，提高了实验室的安 全性等。包含三口化水龙头 | 个 | 5 |  | 0
6 | 滴水架 | 550*400/单面27支棒 1、材质：高密度 PP 材质 2、类型：单面 3、安装方式：壁挂式/台式 4、颜色：黑色、白色、灰色 5、滴水棒：50 根。分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种 6、底部托盘中间设有排水孔 | 个 | 2 |  | 0
7 | 实验凳 | 液压升降 | 个 | 12 |  | 0
0

## 暖通
项目名称：绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价
一 | 关键设备部分
1 | 空气预处理直膨机组 | 新风量：9600m3/h，制冷量：96kw，制热量99.2kw，加湿量:12.6kg/h，机外余压900pa（含控制 防雨棚） 外机变频、风机电机考虑变频，R410环保冷媒，【功能段】：进风段、初中效过滤段、表冷段、电加湿段风机段 | 台 | 1 |  | 0
2 | 管道风机 | 风量：500m3/h，余压：400pa 220V/550W | 台 | 1 |  | 0
3 | 管道风机 | 风量：1500m3/h，余压：420pa 220V/550W | 台 | 1 |  | 0
4 | 箱式风机 | 处理风量：4800m3/h，静压：750pa，功率kw：3 | 台 | 1 |  | 0
5 | 箱式风机 | 处理风量：5500m3/h，静压：800pa，功率kw：3 | 台 | 1 |  | 0
6 | 高效送风口(H13) | 额定风量500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H13，法兰口尺寸：200*200；初阻力：170Pa | 个 | 9 |  | 0
7 | 高效送风口(H13) | 额定风量1000m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H13，法兰口尺寸：200*320；初阻力：170Pa | 个 | 4 |  | 0
8 | 高效送风口(H13) | 额定风量1500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H13，法兰口尺寸：250*400；初阻力：170Pa | 个 | 3 |  | 0
9 | 高效排风口(H13) | 额定风量500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H13，法兰口尺寸：200*200；初阻力：170Pa | 个 | 3 |  | 0
10 | 高效排风口(H13) | 额定风量1500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H13，法兰口尺寸：250*400；初阻力：170Pa | 个 | 5 |  | 0
11 | 高效排风口（H13) | 额定风量2000m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H13，法兰口尺寸：250*500；初阻力：170Pa | 个 | 1 |  | 0
二 | 通风系统
1 | 镀锌钢板风管 | 镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度0.6mm-1.0mm，含安装配件、支架 | ㎡ | 289.35 |  | 0
2 | 橡塑保温棉 | B1级橡塑保温棉，厚度30mm，专用保温胶水粘接 | ㎡ | 289.35 |  | 0
3 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，200*200mm | 个 | 15 |  | 0
4 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，250*200mm | 个 | 2 |  | 0
5 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，320*200mm | 个 | 5 |  | 0
6 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，320*250mm | 个 | 3 |  | 0
7 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，400*250mm | 个 | 1 |  | 0
8 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，500*250mm | 个 | 1 |  | 0
9 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，630*320mm | 个 | 2 |  | 0
10 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，800*400mm | 个 | 1 |  | 0
11 | 手动调节风阀 | 镀锌钢板材质，1000*400mm | 个 | 1 |  | 0
12 | 电动模拟量风阀 | 电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体，200*200mm | 个 | 5 |  | 0
13 | 电动模拟量风阀 | 电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体，320*250mm | 个 | 5 |  | 0
14 | 电动模拟量风阀 | 电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体，400*250mm | 个 | 1 |  | 0
15 | 电动密闭阀 | 电动开关量执行机构，镀锌钢板阀体，1000*400mm | 个 | 1 |  | 0
16 | 消音器 | 镀锌钢板材质，200*200mm，L=1.0m | 个 | 2 |  | 0
17 | 消音器 | 镀锌钢板材质，320*200mm，L=1.0m | 个 | 2 |  | 0
18 | 消音器 | 镀锌钢板材质，630*320mm，L=1.0m | 个 | 4 |  | 0
19 | 消音器 | 镀锌钢板材质，1000*400mm，L=1.0m | 个 | 2 |  | 0
20 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，200*200mm | 个 | 6 |  | 0
21 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，250*200mm | 个 | 1 |  | 0
22 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，320*200mm | 个 | 4 |  | 0
23 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，400*250mm | 个 | 1 |  | 0
24 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，630*320mm | 个 | 4 |  | 0
25 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，800*250mm | 个 | 1 |  | 0
26 | 70℃常开防火阀 | 镀锌钢板材质，1000*400mm | 个 | 1 |  | 0
27 | 单层百叶风口 | 铝合金材质，附尼龙过滤网，可拆卸清洗，200*200mm | 个 | 5 |  | 0
28 | 单层百叶风口 | 铝合金材质，附尼龙过滤网，可拆卸清洗，300*300mm | 个 | 1 |  | 0
29 | 单层百叶风口 | 铝合金材质，附尼龙过滤网，可拆卸清洗，200*200mm（侧排） | 个 | 2 |  | 0
30 | 软接 | 防火耐高温硅钛布制作，L=20cm | ㎡ | 5 |  | 0
31 | 防雨弯头 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：200*200mm 3.配置不锈钢防虫网 | 个 | 2 |  | 0
32 | 防雨弯头 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：630*320mm 3.配置不锈钢防虫网 | 个 | 2 |  | 0
33 | 内墙开孔 | 内墙开孔、切割、封堵等 | 项 | 42 |  | 0
34 | 外墙开孔 | 外墙开孔、切割、封堵等 | 项 | 5 |  | 0
35 | 设备基础 | 风机、空调箱、过滤设备等的水泥基础 | m3 | 2 |  | 0
36 | 系统调试 | 通风系统调试 | 项 | 1 |  | 0
三 | 空气处理系统
1 | 动态离子衍生装置-D | 电源：220V，50/60Hz,2800V正弦DBD放电，风管道钢制安装框架安装，污染空气标称处理量4000m³/h。工作环境-5℃-50℃，湿度最大环境湿度85%。放电管半衰期保证3年。 | 套 | 2 |  | 0
2 | 离子氧异味处理设备-A | 电源：220V，50/60Hz,输出端3000V/AC；可根据污染程度的不同以及不同的排放环境需求适配相应效力的产品。处理风量范围为：8000-16000cmh以内。排风联锁，废气导流架，工作环境-20℃-50℃，湿度最大环境湿度85%。。 | 台 | 2 |  | 0
四 | 多联机 |  |  |  |  | 0
1 | 组合式室外机 | 制冷/KW：83.9 制热量/KW: 94 功率/KW:22.14 | 台 | 1 |  | 0
2 | 带泵风管机 不带电辅热 | 制冷/KW：8.0 制热量/KW:9 功率/KW:0.108 | 台 | 2 |  | 0
3 | 四面出风室内机 | 制冷/KW：2.8 制热量/KW:3.2 功率/KW:0.08 | 台 | 1 |  | 0
4 | 四面出风室内机 | 制冷/KW：5.6 制热量/KW:6.3 功率/KW:0.08 | 台 | 1 |  | 0
5 | 四面出风室内机 | 制冷/KW：8 制热量/KW:9 功率/KW:0.1 | 台 | 3 |  | 0
6 | 四面出风室内机 | 制冷/KW：11.2 制热量/KW:12.5 功率/KW:0.19 | 台 | 3 |  | 0
7 | 四面出风内机面板 |  | 台 | 1 |  | 0
8 | 冷媒管 | Φ34.9×1.3mm | m | 31 |  | 0
9 | 冷媒管 | Φ31.8×1.2mm | m | 17 |  | 0
10 | 冷媒管 | Φ28.6×1.2mm | m | 6 |  | 0
11 | 冷媒管 | Φ22.2×1.0mm | m | 3 |  | 0
12 | 冷媒管 | Φ19.05×1.0mm | m | 54 |  | 0
13 | 冷媒管 | Φ15.9×1.0mm | m | 20 |  | 0
14 | 冷媒管 | Φ12.7×1.0mm | m | 10 |  | 0
15 | 冷媒管 | Φ9.52×0.8mm | m | 27 |  | 0
16 | 冷媒管 | Φ6.35×0.8mm | m | 2 |  | 0
17 | 支吊架 | 含支架、安装。 | kg | 120 |  | 0
18 | 空调孔洞 | 砖墙 | 项 | 12 |  | 0
19 | 空调试压用氮 |  | 项 | 1 |  | 0
20 | 分歧器 |  | 个 | 9 |  | 0
21 | R410a环保冷媒 |  | KG | 28 |  | 0
22 | 冷凝水排水管 | U-PVC材质，De32 | 米 | 56 |  | 0
23 | 冷凝水排水管 | U-PVC材质，De40 | 米 | 17 |  | 0
24 | 系统气密性试验 | 管道系统保压试验及抽真空试验 | 套 | 1 |  | 0
25 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  | 0

## 电气
项目名称：绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价
1 | 照明插座配电箱 | 1.规格：3PCRAL 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：明装壁挂 4.端子接线安装 | 台 | 1 |  | 0
2 | 照明插座配电箱 | 1.规格：3PCRAL1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：明装壁挂 4.端子接线安装 | 台 | 1 |  | 0
3 | 动力配电箱 | 1.规格：3PCRAPK 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地1.2m 明装 4.端子接线安装 | 台 | 1 |  | 0
4 | 动力配电箱 | 1.规格：RFAPK 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地1.2m 明装 4.端子接线安装 | 台 | 1 |  | 0
5 | 医用LED洁净灯盘 | 1.规格：300*600 2.功率:18W 3.吸顶式安装 | 套 | 5 |  | 0
6 | 医用LED洁净灯盘 | 1.规格：600*600 2.功率:42W 3.吸顶式安装 | 套 | 39 |  | 0
7 | 筒灯 | 1.规格：7W 2.嵌入式安装 | 套 | 1 |  | 0
8 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：1*30w 2.专用灯架 | 套 | 21 |  | 0
9 | 紫外线杀菌灯 | 1.规格：1*20w 2.专用灯架 | 套 | 4 |  | 0
10 | 时控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 7 |  | 0
11 | 单联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 6 |  | 0
12 | 双联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  | 0
13 | 三联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  | 0
14 | 四联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  | 0
15 | 86型五孔插座 | 86型250V/10A五孔插座(安全型) | 个 | 37 |  | 0
16 | 86型五孔实验台插座 | 86型250V/10A五孔插座(安全型)实验台安装/墙上暗装底边距地0.85m | 个 | 97 |  | 0
17 | 86型三孔插座 | 86型250V/16A三孔插座(安全型) | 个 | 5 |  | 0
18 | 86型五孔防水插座 | 86型250V/16A五孔插座(安全型),带防水盖板 | 个 | 6 |  | 0
19 | 接线盒 | 1.86钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒 | 个 | 237 |  | 0
20 | 单口信息插座 | 1.规格：含RJ45模块、面板 2.暗装，内/外网 | 个 | 25 |  | 0
21 | 配线 | 1.规格：WDZ-BYJ 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 830 |  | 0
22 | 配线 | 1.规格：WDZ-BYJR 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 415 |  | 0
23 | 配线 | 1.规格：WDZ-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 425 |  | 0
24 | 配线 | 1.规格：WDZ-BYJR 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 212.5 |  | 0
25 | 配线 | 1.规格：RVV 8*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 140 |  | 0
26 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*6mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 70 |  | 0
27 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 70 |  | 0
28 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*4mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 80 |  | 0
29 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*6mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 5 |  | 0
30 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*16mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 10 |  | 0
31 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 10 |  | 0
32 | 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 3.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 32 |  | 0
33 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆终端头制作、安装 2.型号：35mm2内 3.形式：干包 | 个 | 18 |  | 0
34 | 信号线 | 1.规格：RVV3*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 158 |  | 0
35 | 信号线 | 1.规格：RVV3*1.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 65 |  | 0
36 | 信号线 | 1.规格：RVVP3*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 312 |  | 0
37 | 信号线 | 1.规格：RVVP4*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 240 |  | 0
38 | 网线 | 1.规格：六类非蔽线 2.配线形式：管内穿线 | m | 1969 |  | 0
39 | 配管 | 1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配 | m | 490 |  | 0
40 | 金属桥架 | 1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：100*50 3.跨接接地线 | m | 115 |  | 0
41 | 金属桥架 | 1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：100*100 4.跨接接地线 | m | 74 |  | 0
42 | 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 | kg | 126 |  | 0
43 | 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 2 |  | 0
44 | 网络交换机 | 24口 | 台 | 2 |  | 0
45 | POE网络交换机 | 16口 | 台 | 1 |  | 0
46 | 监控录像机 | 16路 | 个 | 1 |  | 0
47 | 19寸液晶监视屏 |  | 个 | 1 |  | 0
48 | 监控硬盘 | 6T | 个 | 2 |  | 0
49 | 网络机柜 | 产品尺寸：550*450*700mm 材质：冷轧钢，脱脂喷塑工艺 | 个 | 1 |  | 0
50 | 门禁控制器 | 主控器，双门门禁主机，工作电压DC12V，尺寸285MM(L)*237MM(W)*69MM(H),支持首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门功能 | 套 | 4 |  | 0
51 | 电磁锁 | 锁体尺寸：500L*25W*45H（mm），最大拉力：280kgx2，输入电压：12DC | 套 | 4 |  | 0
52 | 开门按钮 | 尺寸规格：86x86开关 | 套 | 4 |  | 0
53 | 门禁读卡器 | 指纹识别、读卡器， 尺寸62mm*132mm*44mm | 套 | 4 |  | 0
54 | 电子互锁装置 | 1.缓冲间双门两两互锁，每次只能打开一扇门，门未关上，声光报警。 2.每套装置包含：2个磁力锁，1个互锁主控器，一个电源开关，一个LED状态指示灯 | 套 | 4 |  | 0
55 | 半球彩色摄像机 | 1.半球彩色摄像机：200万像素 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 11 |  | 0
56 | 人脸识别门禁 | 1.品牌：海康威视 2.型号：DS-K1T673TMW 3.屏慕参数:7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏募分辨率600*1024摄像头参数:采用宽动态200万双目摄像头认证方式:支持人脸、刷卡(Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式，可外接身份证、指纹蓝牙、二维码功能模块人脸识别:采用深度学习算法，支持单人或多人识别(最多5人同时认证)功能，支持照片、视频防假，1:N人脸识别速度e0.2s，人脸验证准确率三99%硬件接口:LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1SD卡槽*1(最大支持512GB)、3.5mm音频输出接口*1 | 台 | 1 |  | 0
57 | 多合一环境监测 | 1.品牌：宏诚创新 2.型号：HC-CP-THPNS 3.功能:监测环境噪音、温湿度、气压温度监测: 范围-40-60C，精度+0.5C 湿度监测:范围0-99%RH，精度+3%噪音监测: 范围30-130db，精度+0.5db气压监测:范围200-1200hPa，精度0.1% 信号输出: TCP/IP 屏慕尺寸:2.8寸TFT彩屏 密封性: IP21 | 台 | 2 |  | 0
58 | 防火封堵 | 1.名称：桥架穿结构防火封堵 2.规格：100×50mm 3.部位：穿越墙体、楼板、防火分区 4.方式：防火隔板、阻火包、防火泥组合封堵 | 个 | 3 |  | 0
59 | 分等电位端子箱 | 1.名称：分等电位联结端子箱2. 等电位端子箱连接线3. 含接地母线及连接线，具体做法详见设计说明 | 套 | 1 |  | 0
60 | 接地配线 | 1.规格：40*4热镀锌扁钢 2.配线形式：管内穿线 | m | 15 |  | 0
61 | 接地系统调试 | 1.接地系统调试 | 系统 | 1 |  | 0
62 | UPS主机 | 容量：2KVA/长机 净重：16公斤 输入输出电压制式单进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比3:1，配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC.丰富的选配件，通信方式RS232\SNMP卡（选件） | 套 | 1 |  | 0
63 | 中枢质控柱 | 落地柱装，中央集成控制装置，含AQC1605中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据空气质量和臭氧数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器。采用触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率。 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。 5.所有监测到的信息传至 PLC 中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在 0.1 毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。 6.各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。 | 台 | 1 |  | 0
64 | 远程监测报警与质控评价软件 | 1,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。3，AQR病理环保质控报告软件 | 个 | 1 |  | 0
65 | 风压探头-B | 电源：DC13.5-33V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），监测范围200Pa/250Pa/500Pa可选 | 个 | 2 |  | 0
66 | 风压探头-C | 电源：DC13.5-33V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝）监测范围1000Pa/1500Pa/3000Pa可选 | 个 | 3 |  | 0
67 | 臭氧探头 | 臭氧检测浓度范围 10~250ppb，电源：DC24V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），电化学传感器，保障寿命2年。 | 个 | 1 |  | 0
68 | 空气质量探头 | VOC检测浓度范围 0~30PPM；电源：DC24V，0-5VDC 线性输出。工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝）。 | 个 | 2 |  | 0
69 | 移动式气溶胶监测仪 | 高分辨率高灵敏度型，电源：AC220V，气溶胶监测范围0-1000ug/m³，分辨率1ug/m³，5.5*2.5接口，5*5，133mm*80mm*24mm,工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），需配合无线中继使用 | 个 | 6 |  | 0
70 | 风道温湿度传感器 | 电源：DC24V，管道螺丝安装，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），温度监测范围0-50摄氏度，分辨率0.01摄氏度，湿度范围-100%，分辨率0.01%。 | 个 | 3 |  | 0
71 | 过滤器压差传感器 | 电源：DC24V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），监测范围50-500Pa | 个 | 1 |  | 0
72 | 电子压差传感器 | 电源：DC24V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝） | 个 | 7 |  | 0
73 | 无线中继器 | 采用自组网的方式连接无线设备，自身具有对数据的整理和分析功能。485接口，波特率自适应。电源：DC24V，低功耗型。工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝）（无线产品需要配合使用） | 个 | 1 |  | 0
0

## 给排水
项目名称：绍兴市中心医院发热门诊PCR项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 控制价
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价
一 | 给水部分
1 | ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 95 |  | 0
2 | ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 19 |  | 0
3 | ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 6 |  | 0
4 | ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 5 |  | 0
5 | ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 45 |  | 0
二 | 排水部分
1 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De 50 4.连接形式:承插粘接 | m | 11 |  | 0
2 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De 75 4.连接形式:承插粘接 | m | 46 |  | 0
3 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De 110 4.连接形式:承插粘接 | m | 16 |  | 0
4 | 塑料通气管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:UPVC De 50 4.连接形式:承插粘接 | m | 11 |  | 0
5 | 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN20 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 3 |  | 0
6 | 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN25 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 2 |  | 0
7 | 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN40 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 3 |  | 0
8 | 高水封地漏 | 1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN50 | 个 | 2 |  | 0
9 | 通气帽 | 1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN50 | 个 | 1 |  | 0
10 | 清扫口 | 1.材质:塑料清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 2 |  | 0
11 | 清扫口 | 1.材质:塑料清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 1 |  | 0
12 | 管道绝热 | B1橡塑保温管壳，厚度满足设计要求 | m3 | 0.9 |  | 0
13 | 管道支吊架 | 1.材质:角钢支架 2.其他:包含支架的制作安装及除锈、喷漆等,符合设计要求及规范要求 | kg | 38 |  | 0
三 | 卫生器具部分 |  |  |  |  | 0
1 | 立式洗手盆（感应） | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 立式 3.附件名称、数量 包含自动感应水龙头、三角阀、金属软管等全部安装附件: | 套 | 6 |  | 0
2 | 不锈钢洗涤池 | 1.材质:整体304不锈钢 2.规格、类型:600mm×500mm 3.附件名称、数量:下水、水龙头等附件安装 | 个 | 1 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  | 0