绍兴市中心医院医共体总院信息中心机房二期扩容项目主要设备技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 推荐品牌 | 规格型号 | 数量 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲新采购的通道需要接入医院现有信息机房系统，并纳入统一管理平台，投标时提供承诺书，如无承诺按不响应疑认定 |  |  |  |  |  |
|  | 一、配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列头柜输入线缆（配电柜电缆） |  | WDZ-YJY-4×50+1×35 | 130 | UPS电到新通道列头柜用电*2路 |
| 2 | 精密空调线缆 |  | WDZ-YJY-4*16+1 | 150 | 总配电柜到空调柜电源*2路+用外机供电*2路 |
| 3 | 服务器机柜线缆 |  | WDZ-YJY-3*6 | 800 | 列头柜到15个服务器机柜柜供电电缆线及其它机柜配套*2路 |
| 4 | 服务器机柜接地电缆 |  |  | 1 | 接地专用配套电缆 |
|  | 二、精密空调系统 |  |  |  |  |
| 5 | 行级精密空调(45kw含室内外机) |  | ▲1.单台精密空调:380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；总冷量≥45kw，显冷量≥45kw，风量≥9000m3/h，变频压缩机，水平送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410A；注：投标时需提供产品功能截图或厂家证明材料或第三方证明材料 2.精密空调应具有加热加湿功能，加湿采用湿膜加湿，加湿器件具备较高的节能水平，采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，其单台加湿量须≥2.9kg/h，加热量≥6kw，加湿量整机功率≤2kW； 3.具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互； ▲4.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险；投标时需提供第三方权威机构证明文件。 5.精密空调室内机采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，高效制冷；采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，EC风机数量≥10个，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减；精密空调蒸发器采用“V”型、MT，内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，气流组织更合理，风阻更小，可防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能； 6.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠； ▲7.精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定；投标时需提供第三方权威机构证明文件。 ▲8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，精密空调产品通过8、9级烈度结构抗地震考核，投标时提供第三方抗震性能检测合格证书； ▲9.提供精密空调产品的中国节能产品认证，投标时提供相关材料。 | 2 | 通道配空调*2台 |
| 6 | 制冷剂 |  | R410A | 4 | 空调配套 |
| 7 | 室外机支架 |  | 定制 | 2 | 空调配套 |
| 8 | 45KW行级空调及房间级空调铜管及辅材 |  | 铜管组件;(气管+(液管)，包含连接线缆、保温、信号线， | 60 | 空调配套 |
| 9 | 机房进、排水管 |  | 定制 | 2 | 空调配套 |
| 10 | 附材 |  | 定制 | 1 | 空调配套 |
| 11 | 通道空调专用防水体 |  |  | 2 | 空调配套 |
|  | 三、微模块系统 |  |  |  |  |
|  | 1.1、微模块系统（18个机柜=服务器*15+空调*2+列头柜*1） |  |  |  |  |
|  | 1、微模块--机柜系统 |  |  |  |  |
| 12 | 服务器机柜 |  | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm； 2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 ▲4.要求静态承载能力不小于2400kg。投标时需提供第三方权威机构证明文件。 ▲5.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，投标时提供相关材料。 ▲6.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；注：投标时需提供产品功能截图或厂家证明材料或第三方证明材料 7.每个机柜包含1个封底板、6个束线圈、20个1U假面板、2U水平理线架、1对轻载滑道、2个固定托盘。 | 15 | 配置服务器机柜15只 |
| 13 | 机柜PDU |  | 32A单相输入，输出：20*GB 10A+4*GB 16A | 30 | 服务器机柜15只，每只配PDU*2只（左右） |
| 14 | 机柜侧板 |  | 机柜侧门板，适用于1200*2000，侧板分为上下两块 | 3 | 头*2+尾*1 |
|  | 2、微模块--配电系统 |  |  |  |  |
| 15 | 精密配电柜（列头柜） |  | ▲1.满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。支持双路（单路）IT电源输入和一路动力配电输入 ，需配置指示灯指示电源输入状态。精密列头柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm ，颜色与服务器机柜保持一致；注：投标时需提供产品功能截图或厂家证明材料或第三方证明材料 2.机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺,满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 3.主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列； ▲4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%，投标时需提供相关检测报告以证明铜排纯度符合要求； 5.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理，提供产品彩页证明；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作； 6.采用彩色7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求； 注：投标时需提供产品功能截图或厂家证明材料或第三方证明材料 7.精密配电柜须通过8烈度抗震测试； 8.2*160A/3P输入+34*40A/1P输出。注：投标时需提供产品功能截图或厂家证明材料或第三方证明材料 | 1 | 新通道配电柜 |
| 16 | 配电柜电缆（列头柜） |  | 精密配电柜输入电缆ZB-YJV4*50+1*25mm ，PDU电缆RVV3*6mm ，空调室内机输入线缆 4*16+1平方 | 1 | 配套 |
|  | 3、微模块--通道组件系统 |  |  |  |  |
| 17 | 微模块控制天窗 |  | 600宽天窗，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm | 2 | 通道前后各一块 |
| 18 | 微模块天窗(全玻天窗) |  | 600宽全玻璃天窗，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，玻璃材质透光率应不小于90%； | 7 | 通道中间7块 |
| 19 | 微模块线槽 |  | 用于600mm宽机柜，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm | 9 | 用于机柜顶上放线 |
| 20 | 微模块移门(自动) |  | 1. 微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启， 2.门板应采用整块钢化玻璃 或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm ，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 | 2 |  |
| 21 | 微模块门框灯 |  | ▲1.模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，投标时提供第三方证明材料。 | 2 | 通道配套照明 |
| 22 | 微模块氛围灯 |  | LED软灯带-氛围灯-220V-240V-单相-50/60Hz-3.6W/m-蓝光 | 2 | 通道配套照明 |
| 23 | 微模块配件（含节能环保） |  | 包括机柜上、下封板、围板、0号包装、固定托盘、理线托盘、地脚灯等 | 1 | 通道配套照明 |
|  | 4、微模块--管理系统 |  |  |  |  |
| 24 | 微模块智能控制理单元 |  | 1、微模块等设备的不间断监控采集。 2、硬件参数：标配4路RS485接口、3路AI/DI接口、1路DO接口。含8路RS485/AI/DI复用端口扩展模块 3、支持两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G。 4、支持SIM卡短信告警功能，支持蜂鸣器现场告警。 5、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天。 6、微模块智能控制单元采用Linux操作系统，具备LCD液晶屏本地显示和web远程管理两种模式，具备三级权限管理能力。 ▲7、为保证模块内管理单元系统统一性，需厂家管理系统软件著作权。 ▲8、为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，需要提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书。 ▲9.微模块监控系统需无缝接入到原有的华为动环NetEco 6000动环中 | 1 | 用于管控通道环境的通道控制器 |
| 25 | 微模块智能插座 |  | 网络配件-智能ETH插座-48VDC-支持 4 路 PoE 接口，采用 RJ45 带灯端子，10/100M 通讯速率，满足 IEEE802.3at 标准 | 4 | 管控通道电源 |
| 26 | 微模块视频监控 |  | 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机；1/2.7" 200 万像素逐行扫描 CMOS；最低照度彩色：0.01Lux（F1.4，AGC ON），黑白：0.004Lux（F1.4，AGC ON）0lux（开启红外）；2.8～12mm 手动变焦，4.3 倍光学变倍；最大分辨率1920×1080； ，符合 IEC 60529； 符合 IEC 62262 | 2 | 管理各环控、灯光、监控等 |
| 27 | 微模块门禁系统 |  | 对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供监控和数据保障，采用指纹密码刷卡三合一门禁机， | 2 |  |
| 28 | 微模块漏水检测 |  | 5m非定位式水浸传感器+漏水检测绳 | 1 |  |
| 29 | 微模块照明 |  | 通道照明系统-LED灯，正白色，防护等级≥IP20，每个交流灯≥ 800lm | 18 |  |
| 30 | 平板PAD |  | 10寸平板PAD和Wifi信号转换组件- PAD安装组件 | 1 |  |
| 31 | 传感器 |  | 多功能传感器：烟感/温度/湿度检测 | 2 |  |
| 32 | 通道管理单元配套 |  | 智能微模块执行器 | 1 | 通道组件配套 |
| 33 | 外部成套线缆 |  | 配套弱电线缆和配件等，微模块各个部件之间电缆，包含功率线及信号线 | 1 | 通道组件配套 |
| 34 | 交换机 |  | 24口全千兆企业级交换机 | 1 | 将各环控系统接入交换机 |
| 35 | 光纤模块 |  | SFP+ | 2 | 将各环控系统接入交换机 |
|  | 四、动环监控系统 |  |  |  |  |
| 36 | 1、管理系统软件 |  |  |  |  |
| 37 | 基础软件（授权） |  | 管理系统软件 | 1 | 接入现有平台授权 |
| 38 | 3D可视化平台（授权） |  | 管理系统软件 | 1 | 接入现有平台授权 |
| 39 | 移动APP运维 |  | 管理系统软件 | 1 | 接入现有平台授权 |
| 40 | 南向接口 |  | 配套 | 1 | 接入现有平台授权 |
|  | 2、辅材 |  |  |  |  |
| 41 | 线缆 |  | 配套 | 1 |  |
|  | 五、机房布线系统 |  |  |  |  |
| 42 | 六类四对非屏蔽双绞线（低烟无卤） |  | D165-D | 80 | 新通道15*24路到汇总机柜 |
| 43 | 6类24口配线架(1U,带前理线器) |  | P197-24A | 30 | 15机柜*2（新通道和汇总柜各15只） |
| 44 | 1U理线面板 |  | J606-24 | 30 | 15机柜*2（新通道和汇总柜各15只） |
| 45 | 6类非屏蔽跳线(2米) |  | S0200-GY | 360 | 15机柜*2*24路（按50%分配） |
| 46 | 6类非屏蔽跳线(3米) |  | S0300-GY | 108 | 15机柜*2*24路（按15%分配） |
| 47 | 室内24芯多模万兆光缆（OM3） |  | D171-24 | 400 | 15机柜*2只+新通道和汇总柜3只*2，合计36只配套光纤 |
| 48 | 24口光纤配线架（1U、支持48芯） |  | S952-24X | 36 | 15机柜*2只+总光纤柜和汇总柜3只*2，合计36只 |
| 49 | LC双工多模耦合器 |  | S905-8-1 | 864 | 36*24=864 |
| 50 | 多模光纤尾纤（OM3,1.5米） |  | S817 | 864 | 36*24=864 |
| 51 | LC-LC双芯多模光纤跳线（OM3、3米） |  | S933 | 360 | 预估 |
| 52 | 光纤熔接 |  | 定制 | 864 | 36*24=864 |
| 53 | 辅材及安装 |  | 配套 | 1 |  |
| 54 | 开放桥架连接 |  | 300*200 | 1 | 用于通道和现有架桥补接 |
| 55 | 标签系统 |  |  | 1 | 标识标记系统 |
| 56 | 微模块基础底座 |  | 配套微模块机柜底座采用镀锌槽钢 （配套微模块机柜底座采用镀锌8号槽钢 （18个柜位底座）） | 18 | 用于支撑18个柜的底座 |
|  | 六、合计 |  |  |  |  |
| 57 | 施工防护（现有机柜及设备） |  |  | 1 | 需要在线施工（运营状态） |
| 58 | 系统联调（及施工） |  |  | 1 |  |