## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 绍兴市柯桥区中心医院医共体马鞍分院-空调工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 671082.00元
| (大写): | 陆拾柒万壹仟零捌拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:绍兴市柯桥区中心医院医共体马鞍分院-空调工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 安装工程（二期） | 671082.00 |  | 2035.89 | 6543.49 | 55410.43
1.1 | 发热门诊 | 671082.00 |  | 2035.89 | 6543.49 | 55410.43
合计 |  | 671082 |  | 2035.89 | 6543.49 | 55410.43

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程（二期）-发热门诊 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 606723.70 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21282.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2404.22
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 368.33 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 80.93
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.53% | 2035.89 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.53% | 2035.89 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6543.49
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 55410.43
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 671082.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
附件一：发热门诊空调采购项目技术参数及报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 品牌 | 推荐品牌
[5 empty] | 综合单价 | 合价
空调设备
1 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-22多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：2.2kw制热量：2.5kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 17 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
2 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-25多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：2.5kw制热量：2.8kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
3 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-28多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：2.8kw制热量：3.2kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 6 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
4 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-36多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：3.6kw制热量：4kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 2 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
5 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-45多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：4.5kw制热量：5kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 9 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
6 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-71多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：7.1kw制热量：8kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 3 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
7 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-80多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：8kw制热量：9kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 3 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
8 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-90多联机(VRF)-四面出风嵌入式室内机 2.参 数:制冷量：9kw制热量：10kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 2 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
9 | 风机盘管 | 1.名 称:NJ-100多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：9kw制热量：10kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
10 | 空调器 | 1.名 称:多联空调机室外机VRF-RF-1（含设备基础） 2.参 数:14HP 制冷量：40kw制热量：45kw 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
11 | 空调器 | 1.名 称:多联空调机室外机VRF-RF-2（含设备基础） 2.参 数:22HP 制冷量：61.5kw制热量：69kw 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
12 | 空调器 | 1.名 称:多联空调机室外机VRF-RF-3（含设备基础） 2.参 数:24HP 制冷量：68kw制热量：76.5kw 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、东芝、日立、海尔、三菱电机或同档次及以上品牌
13 | 空调器 | 1.名称：PAU-1F-1、PAU-2F-21全新风处理机（自带变频控制柜） 2.规格参数：风量3300m3/h,制冷量：45kw制热量：29.5kw,过滤器（初效G4中效F6+F8）高压静电型、G4前置金属网、BA系统接口 3.安装形式:吊装式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） | 台 | 2 |  |  |  | 特灵、开利、盾安、约克、麦克维尔或同档次及以上品牌
14 | 空调器 | 1.名称：PAU-4F-1全新风处理机（自带变频控制柜） 2.规格参数：风量2900m3/h,制冷量：28kw制热量：22.2kw,过滤器（初效G4中效F6+F8）高压静电型、G4前置金属网、BA系统接口 3.安装形式:吊装式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） | 台 | 4 |  |  |  | 特灵、开利、盾安、约克、麦克维尔或同档次及以上品牌
15 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-1全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：16HP 制冷量：45kw制热量：50kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 特灵、开利、盾安、约克、麦克维尔或同档次及以上品牌
16 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-2全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：20HP 制冷量：56kw制热量：63kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 特灵、开利、盾安、约克、麦克维尔或同档次及以上品牌
17 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-3全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：10HP 制冷量：28kw制热量：31.5kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 特灵、开利、盾安、约克、麦克维尔或同档次及以上品牌
18 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-4全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：26HP 制冷量：73kw制热量：81.5kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 特灵、开利、盾安、约克、麦克维尔或同档次及以上品牌
19 | 消声器 | 1.管式消声器安装 630*250*1000L | 个 | 3
20 | 消声器 | 1.管式消声器安装 630*320*1000L | 个 | 3
21 | 小电器 | 1.名 称：温控面板 2.型 号：随主机配套提供 | 个 | 57 |  |  |  | 跟主机同一品牌
22 | 设备支吊架 | 1.名 称:设备支架制作安装 50kg以下 | Kg | 1190
23 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 1190
24 | 通风工程检测、 调试 | 1.名 称:通风空调系统调试费 | 系统 | 1
25 | 动力控制系统 | 动力电源箱至设备的控制线、信号线、保护管等的主、辅材及安装费、调试费 | 项 | 1
合计
注1、投标综合单价为一次性包干价（投标人的报价应包括项目的方案、供货所需的设备价款、劳务、材料、质检（自检）、运输、装卸、安装、调试、第三方检测、缺陷修复、验收、管理、保险、税费及技术服务等），含但不限于项目特征描述的工作内容，需结合施工经验，综合报价；
注2、发热门诊楼排风系统、排烟系统、抗震支架系统不在本次招标范围内，其余按图施工到位；
注3、发热门诊楼空调系统风管、水管及相应部件、贯流式空气幕FM-900、管道式光电等离子空气净化均不在本次预算范围内，投标人需无缝对接已施工部分并做好配合工作，所有产生的改造费、返工费用结算时不另行增加；
注4、防火措施（含防火泥、防火封堵、通风防火措施等）已计入总包预算，本项目不再重复计取；
注5、本工程穿过二次结构墙体时的开孔、套管或封堵均不单独计取，结算时不作调整，请各单位投标时综合考虑；

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程（二期）-发热门诊 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 2、脚手架搭拆费第十册 3、脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） 4、脚手架搭拆费第十二册 绝热工程（第四章） | 项 | 1 | 368.33 | 368.33 | 89.32
本页小计 | [6 empty] | 368.33 | 89.32
合计 | [6 empty] | 368.33 | 89.32

## 0_1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:安装工程（二期）-发热门诊 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 空调设备 | [8 empty] | 606723.70
1 | 030701004014 | 风机盘管 | 台 | 17 | 145.29 | 2970.90 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 3177.42 | 54016.14
| 7-1-38 | RM-22多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 17 | 107.73 | 2830.90 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 2988.46 | 50803.82
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 68 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 3212.32
2 | 030701004056 | 风机盘管 | 台 | 1 | 145.29 | 3030.90 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 3237.42 | 3237.42
| 7-1-38 | RM-25多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 1 | 107.73 | 2890.90 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 3048.46 | 3048.46
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
3 | 030701004055 | 风机盘管 | 台 | 6 | 145.29 | 3074.90 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 3281.42 | 19688.52
| 7-1-38 | RM-28多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 6 | 107.73 | 2934.90 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 3092.46 | 18554.76
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 24 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 1133.76
4 | 030701004015 | 风机盘管 | 台 | 2 | 145.29 | 3213.30 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 3419.82 | 6839.64
| 7-1-38 | RM-36多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 2 | 107.73 | 3073.30 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 3230.86 | 6461.72
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 8 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 377.92
5 | 030701004057 | 风机盘管 | 台 | 9 | 145.29 | 3437.30 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 3643.82 | 32794.38
| 7-1-38 | RM-45多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 9 | 107.73 | 3297.30 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 3454.86 | 31093.74
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 36 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 1700.64
6 | 030701004016 | 风机盘管 | 台 | 3 | 145.29 | 4047.78 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 4254.30 | 12762.90
| 7-1-38 | RM-71多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 3 | 107.73 | 3907.78 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 4065.34 | 12196.02
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 12 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 566.88
7 | 030701004058 | 风机盘管 | 台 | 3 | 145.29 | 4111.70 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 4318.22 | 12954.66
| 7-1-38 | RM-80多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 3 | 107.73 | 3971.70 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 4129.26 | 12387.78
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 12 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 566.88
8 | 030701004017 | 风机盘管 | 台 | 2 | 145.29 | 4801.78 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 5008.30 | 10016.60
| 7-1-38 | RM-90多联机(VRF)-四面出风嵌入式室内机 | 台 | 2 | 107.73 | 4661.78 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 4819.34 | 9638.68
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:安装工程（二期）-发热门诊 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 8 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 377.92
9 | 030701004059 | 风机盘管 | 台 | 1 | 145.29 | 4988.70 | 12.99 | 33.24 | 15.00 | 5195.22 | 5195.22
| 7-1-38 | NJ-100多联机(VRF)-卧式室内机 | 台 | 1 | 107.73 | 4848.70 | 12.99 | 25.40 | 11.44 | 5006.26 | 5006.26
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
10 | 030701003004 | 空调器 | 台 | 1 | 535.37 | 43423.89 | 24.67 | 117.32 | 52.87 | 44154.12 | 44154.12
| 7-1-35 | 多联空调机室外机VRF-RF-1 | 台 | 1 | 497.81 | 43283.89 | 24.67 | 109.48 | 49.31 | 43965.16 | 43965.16
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
11 | 030701003029 | 空调器 | 台 | 1 | 535.37 | 50679.19 | 24.67 | 117.32 | 52.87 | 51409.42 | 51409.42
| 7-1-35 | 多联空调机室外机VRF-RF-2 | 台 | 1 | 497.81 | 50539.19 | 24.67 | 109.48 | 49.31 | 51220.46 | 51220.46
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
12 | 030701003028 | 空调器 | 台 | 1 | 535.37 | 56286.57 | 24.67 | 117.32 | 52.87 | 57016.80 | 57016.80
| 7-1-35 | 多联空调机室外机VRF-RF-3 | 台 | 1 | 497.81 | 56146.57 | 24.67 | 109.48 | 49.31 | 56827.84 | 56827.84
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
13 | 030701003016 | 空调器 | 台 | 2 | 295.69 | 13010.68 | 4.10 | 62.77 | 28.30 | 13401.54 | 26803.08
| 7-1-10 | PAU-1F-1、PAU-2F-2全新风处理机（吊式）安装 制冷量(kW)55以内 | 台 | 2 | 234.08 | 12741.83 | 3.57 | 49.78 | 22.42 | 13051.68 | 26103.36
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 8 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 377.92
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 0.6 | 80.16 | 429.50 | 1.75 | 17.18 | 7.74 | 536.33 | 321.80
14 | 030701003015 | 空调器 | 台 | 4 | 255.31 | 8661.57 | 3.59 | 54.21 | 24.44 | 8999.12 | 35996.48
| 7-1-9 | PAU-1F-2、PAU-1F-3、PAU-2F-1、PAU-2F-3全新风处理机（吊式）安装 制冷量(kW)30以内 | 台 | 4 | 193.70 | 8392.72 | 3.06 | 41.22 | 18.56 | 8649.26 | 34597.04
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 16 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 755.84
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 1.2 | 80.16 | 429.50 | 1.75 | 17.18 | 7.74 | 536.33 | 643.60
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:安装工程（二期）-发热门诊 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
15 | 030701003025 | 空调器 | 台 | 1 | 411.76 | 43490.48 | 19.51 | 90.34 | 40.72 | 44052.81 | 44052.81
| 7-1-15 | PAU-RF-1全新风处理机-室外机（落地）安装 制冷量(kW)100以内 | 台 | 1 | 350.15 | 43221.63 | 18.98 | 77.35 | 34.84 | 43702.95 | 43702.95
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 0.3 | 80.16 | 429.50 | 1.75 | 17.18 | 7.74 | 536.33 | 160.90
16 | 030701003026 | 空调器 | 台 | 1 | 411.76 | 55319.48 | 19.51 | 90.34 | 40.72 | 55881.81 | 55881.81
| 7-1-15 | PAU-RF-2全新风处理机-室外机（落地）安装 制冷量(kW)100以内 | 台 | 1 | 350.15 | 55050.63 | 18.98 | 77.35 | 34.84 | 55531.95 | 55531.95
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 0.3 | 80.16 | 429.50 | 1.75 | 17.18 | 7.74 | 536.33 | 160.90
17 | 030701003027 | 空调器 | 台 | 1 | 411.76 | 30702.48 | 19.51 | 90.34 | 40.72 | 31264.81 | 31264.81
| 7-1-15 | PAU-RF-3全新风处理机-室外机（落地）安装 制冷量(kW)100以内 | 台 | 1 | 350.15 | 30433.63 | 18.98 | 77.35 | 34.84 | 30914.95 | 30914.95
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 0.3 | 80.16 | 429.50 | 1.75 | 17.18 | 7.74 | 536.33 | 160.90
18 | 030701003019 | 空调器 | 台 | 1 | 411.76 | 67513.40 | 19.51 | 90.34 | 40.72 | 68075.73 | 68075.73
| 7-1-15 | PAU-RF-4全新风处理机-室外机（落地）安装 制冷量(kW)100以内 | 台 | 1 | 350.15 | 67244.55 | 18.98 | 77.35 | 34.84 | 67725.87 | 67725.87
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 35.00 |  | 1.96 | 0.89 | 47.24 | 188.96
| 7-2-163 | 软管接口 | m2 | 0.3 | 80.16 | 429.50 | 1.75 | 17.18 | 7.74 | 536.33 | 160.90
19 | 030703020005 | 消声器 | 个 | 3 | 98.19 | 857.54 |  | 20.54 | 9.25 | 985.52 | 2956.56
| 7-3-190 | 管式消声器安装 630*250*1000L | 个 | 3 | 98.19 | 857.54 |  | 20.54 | 9.25 | 985.52 | 2956.56
20 | 030703020006 | 消声器 | 个 | 3 | 98.19 | 946.40 |  | 20.54 | 9.25 | 1074.38 | 3223.14
| 7-3-190 | 管式消声器安装 630*320*1000L | 个 | 3 | 98.19 | 946.40 |  | 20.54 | 9.25 | 1074.38 | 3223.14
21 | 030404031001 | 小电器 | 个 | 57 | 22.95 | 127.05 |  | 4.80 | 2.16 | 156.96 | 8946.72
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:安装工程（二期）-发热门诊 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-4-111 | 温控面板 | 个 | 57 | 22.95 | 127.05 |  | 4.80 | 2.16 | 156.96 | 8946.72
22 | 031002002001 | 设备支吊架 | Kg | 1190.00 | 5.40 | 3.96 | 1.12 | 1.38 | 0.62 | 12.48 | 14851.20
| 13-1-39 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | 100kg | 11.9 | 293.68 | 357.59 | 37.79 | 70.05 | 31.55 | 790.66 | 9408.85
| 13-1-41 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | 100kg | 11.9 | 246.30 | 38.53 | 74.60 | 68.42 | 30.82 | 458.67 | 5458.17
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 1190.00 | 0.93 | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.11 | 2.01 | 2391.90
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 11.9 | 23.10 | 1.56 | 9.89 | 6.85 | 3.09 | 44.49 | 529.43
| 12-2-55 | 一般钢结构 防锈漆~第一遍 | 100kg | 11.9 | 17.88 | 12.02 | 4.95 | 4.75 | 2.14 | 41.74 | 496.71
| 12-2-56 | 一般钢结构 防锈漆增一遍 | 100kg | 11.9 | 17.28 | 10.31 | 4.95 | 4.63 | 2.08 | 39.25 | 467.08
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | 100kg | 11.9 | 17.14 | 9.65 | 4.95 | 4.60 | 2.07 | 38.41 | 457.08
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | 100kg | 11.9 | 17.14 | 8.47 | 4.95 | 4.60 | 2.07 | 37.23 | 443.04
24 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 系统 | 1 | 237.81 | 383.67 |  | 49.75 | 22.41 | 693.64 | 693.64
| 7-5-1 | 通风空调系统调试费 | 100工日 | 0.65145 | 365.05 | 588.95 |  | 76.37 | 34.40 | 1064.77 | 693.64
25 | 03B021 | 动力控制系统 | 项 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 | 1500.00
| 材 | 动力电源箱至设备的控制线、信号线、保护管等的主、辅材及安装费、调试费 | 项 | 1 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 | 1500.00
合计 | [10 empty] | 606723.70

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:发热门诊 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2035.89
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.53 | 2035.89
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2035.89

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:发热门诊 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 140.999 | 149.00 | 21008.85

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:发热门诊 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | kg | 1249.500 | 3.22 | 4024.64
2 | 酚醛调和漆各色 | kg | 17.850 | 11.08 | 197.78
3 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 20.230 | 10.38 | 209.99
4 | 温控面板随主机配套提供 | 个 | 57.000 | 120.00 | 6840.00
5 | 管式消声器安装 630*250*1000 | 个 | 3.000 | 807.96 | 2423.88
6 | 管式消声器安装 630*320*1000 | 个 | 3.000 | 896.82 | 2690.46
7 | PAU-1F-1、PAU-2F-2全新风处理机（吊式）（自带变频控制柜）制冷量：45kw制热量：29.5kw,过滤器（初效G4中效F7） | 台(套) | 2.000 | 12735.20 | 25470.40
8 | PAU-4F-1全新风处理机（吊式）（自带变频控制柜）制冷量：28kw制热量：22.2kw,过滤器（初效G4中效F7） | 台(套) | 4.000 | 8386.40 | 33545.60
9 | PAU-RF-1全新风处理机-室外机16HP 制冷量：45kw制热量：50kw整机功率13.7/14.2KW | 台(套) | 1.000 | 43211.00 | 43211.00
10 | PAU-RF-2全新风处理机-室外机20HP 制冷量：56kw制热量：63kw整机功率19/16.5KW | 台(套) | 1.000 | 55040.00 | 55040.00
11 | PAU-RF-3全新风处理机-室外机10HP 制冷量：28kw制热量：31.5kw整机功率7.41/7.5KW | 台(套) | 1.000 | 30423.00 | 30423.00
12 | PAU-RF-4全新风处理机-室外机26HP 制冷量：73kw制热量：81.5kw整机功率23.25/21.7KW | 台(套) | 1.000 | 67233.92 | 67233.92
13 | 多联空调机室外机VRF-RF-114HP 制冷量：40kw制热量：45kw | 台(套) | 1.000 | 43211.00 | 43211.00
14 | 多联空调机室外机VRF-RF-222HP 制冷量：61.5kw制热量：69kw | 台(套) | 1.000 | 50466.30 | 50466.30
15 | 多联空调机室外机VRF-RF-324HP 制冷量：68kw制热量：76.5kw | 台(套) | 1.000 | 56073.68 | 56073.68
16 | 减振器 | 个 | 228.000 | 35.00 | 7980.00
17 | NJ-100多联机(VRF)-卧式室内机 制冷量：9kw制热量：10kw | 台 | 1.000 | 4817.00 | 4817.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:发热门诊 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
18 | RM-22多联机(VRF)-卧式室内机制冷量：2.2kw制热量：2.5kw | 台 | 17.000 | 2799.20 | 47586.40
19 | RM-25多联机(VRF)-卧式室内机制冷量：2.5kw制热量：2.8kw | 台 | 1.000 | 2859.20 | 2859.20
20 | RM-28多联机(VRF)-卧式室内机制冷量：2.8kw制热量：3.2kw | 台 | 6.000 | 2903.20 | 17419.20
21 | RM-36多联机(VRF)-卧式室内机制冷量：3.6kw制热量：4kw | 台 | 2.000 | 3041.60 | 6083.20
22 | RM-45多联机(VRF)-卧式室内机制冷量：4.5kw制热量：5kw | 台 | 9.000 | 3265.60 | 29390.40
23 | RM-71多联机(VRF)-卧式室内机 制冷量：7.1kw制热量：8kw | 台 | 3.000 | 3876.08 | 11628.24
24 | RM-80多联机(VRF)-卧式室内机制冷量：8.0kw制热量：9kw | 台 | 3.000 | 3940.00 | 11820.00
25 | RM-90多联机(VRF)-四面出风嵌入式室内机制冷量：9kw制热量：10kw | 台 | 2.000 | 4630.08 | 9260.16
26 | 动力电源箱至设备的控制线、信号线、保护管等的主、辅材及安装费、调试费 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00