## 发热门诊空调采购项目技术参数及报价单
附件一：发热门诊空调采购项目技术参数及报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 品牌 | 推荐品牌
[5 empty] | 综合单价 | 合价
空调设备
1 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-22多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：2.2kw制热量：2.5kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 17 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
2 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-25多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：2.5kw制热量：2.8kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
3 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-28多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：2.8kw制热量：3.2kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 6 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
4 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-36多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：3.6kw制热量：4kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 2 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
5 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-45多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：4.5kw制热量：5kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 9 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
6 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-71多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：7.1kw制热量：8kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 3 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
7 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-80多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：8kw制热量：9kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 3 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
8 | 风机盘管 | 1.名 称:RM-90多联机(VRF)-四面出风嵌入式室内机 2.参 数:制冷量：9kw制热量：10kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 2 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
9 | 风机盘管 | 1.名 称:NJ-100多联机(VRF)-卧式室内机 2.参 数:制冷量：9kw制热量：10kw 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫(器)安装 5.空调室内机及与其室外机相连的冷媒管、冷媒及该系统内的保温、阀门、分支器、支架、控制线、屋顶室外冷媒管桥架（根据现场情况及设计要求）、桥架支架等 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
10 | 空调器 | 1.名 称:多联空调机室外机VRF-RF-1（含设备基础） 2.参 数:14HP 制冷量：40kw制热量：45kw 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
11 | 空调器 | 1.名 称:多联空调机室外机VRF-RF-2（含设备基础） 2.参 数:22HP 制冷量：61.5kw制热量：69kw 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
12 | 空调器 | 1.名 称:多联空调机室外机VRF-RF-3（含设备基础） 2.参 数:24HP 制冷量：68kw制热量：76.5kw 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
13 | 空调器 | 1.名称：PAU-1F-1、PAU-2F-21全新风处理机（自带变频控制柜） 2.规格参数：风量3300m3/h,制冷量：45kw制热量：29.5kw,过滤器（初效G4中效F6+F8）高压静电型、G4前置金属网、BA系统接口 3.安装形式:吊装式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） | 台 | 2 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
14 | 空调器 | 1.名称：PAU-4F-1全新风处理机（自带变频控制柜） 2.规格参数：风量2900m3/h,制冷量：28kw制热量：22.2kw,过滤器（初效G4中效F6+F8）高压静电型、G4前置金属网、BA系统接口 3.安装形式:吊装式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） | 台 | 4 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
15 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-1全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：16HP 制冷量：45kw制热量：50kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
16 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-2全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：20HP 制冷量：56kw制热量：63kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
17 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-3全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：10HP 制冷量：28kw制热量：31.5kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
18 | 空调器 | 1.名称：PAU-RF-4全新风处理机-室外机（含设备基础） 2.规格参数：26HP 制冷量：73kw制热量：81.5kw、BA系统接口 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器)安装（符合设备、设计及施工验收规范要求） 5.硅箔复合保温软节(防火A级）（耐火极限要求与相连的风管相同） 6.控制箱至空调机组连线及保护管 制安 | 台 | 1 |  |  |  | 大金、日立、三菱电机或同档次及以上品牌
19 | 消声器 | 1.管式消声器安装 630*250*1000L | 个 | 3
20 | 消声器 | 1.管式消声器安装 630*320*1000L | 个 | 3
21 | 小电器 | 1.名 称：温控面板 2.型 号：随主机配套提供 | 个 | 57 |  |  |  | 跟主机同一品牌
22 | 设备支吊架 | 1.名 称:设备支架制作安装 50kg以下 | Kg | 1190
23 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 1190
24 | 通风工程检测、 调试 | 1.名 称:通风空调系统调试费 | 系统 | 1
25 | 动力控制系统 | 动力电源箱至设备的控制线、信号线、保护管等的主、辅材及安装费、调试费 | 项 | 1
合计
注1、投标综合单价为一次性包干价（投标人的报价应包括项目的方案、供货所需的设备价款、劳务、材料、质检（自检）、运输、装卸、安装、调试、第三方检测、缺陷修复、验收、管理、保险、税费及技术服务等），含但不限于项目特征描述的工作内容，需结合施工经验，综合报价；
注2、发热门诊楼排风系统、排烟系统、抗震支架系统不在本次招标范围内，其余按图施工到位；
注3、发热门诊楼空调系统风管、水管及相应部件、贯流式空气幕FM-900、管道式光电等离子空气净化均不在本次预算范围内，投标人需无缝对接已施工部分并做好配合工作，所有产生的改造费、返工费用结算时不另行增加；
注4、防火措施（含防火泥、防火封堵、通风防火措施等）已计入总包预算，本项目不再重复计取；
注5、本工程穿过二次结构墙体时的开孔、套管或封堵均不单独计取，结算时不作调整，请各单位投标时综合考虑；