| 1 | 名称 | 医用电梯 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 单位（台/套） | 台 |
| 3 | 数量 | 2 |
| 4 | 预算金额（万元） | 60.00 |
| 5 | 安装地点 | 住院楼 |
| 6 | 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的相关配套设施等 |
|  | 6.1 | 医用电梯2台 |
|  | 技术参数及要求 | 电梯配套土建工程 |
| 7 |  | 实质性指标用“★”表示，“▲”为重要性指标 |
|  | 7.1 | 主要技术规格和参数 |
|  | 7.1.1 | 载重（kg）：1600 |
|  | 7.1.2 | 速度（m/s）：1.5 |
|  | 7.1.3 | 提升高度（m）：18.3 |
|  | 7.1.4 | 层/站/门 ： 6/6/6 |
|  | 7.1.5 | 各层站标高(mm)：±0.0,3900，7500，11100，14700,18300 |
|  | 7.1.6 | 顶层净高度（mm）：4300 |
|  | 7.1.7 | 底坑深度（mm）：≥1700 |
|  | 7.1.8 | 井道净尺寸（宽*深mm）:2400*2800 |
|  | 7.1.9 | 门洞尺寸（宽*高mm）：1400*2200 |
|  | 7.1.10 | 开门净尺寸（宽*高mm）：≥1200*2100 |
|  | 7.1.11 | 开门方式：旁开门 |
|  | ★7.1.12 | 曳引机：永磁同步无齿轮曳引机。 |
|  | ★7.1.13 | 驱动方式：永磁同步无齿轮交流变频变压调速。 |
|  | ★7.1.14 | 控制方式：集选。 |
|  | ★7.1.15 | 门机系统：变频变压VVVF门机系统，配防扒开装置 |
|  | ★7.1.16 | 门保护系统：采用红外线光幕保护，234束及以上且防护等级IP65，需覆盖门机所有断面。（提供相应报告） |
|  | 7.1.17 | 报价中应包含井道照明、爬梯，且均为无齿轮电梯，无障碍功能包括残疾人副操纵箱、盲文按钮、语音报站、扶手、含50米国标YJV5*10电缆一根与PVC管材、及相应双电源电箱、施工区域门洞与修复，机房3P空调一只，具有停电后自启功能。无障碍电梯需设置副操纵箱、盲文按钮、报层音响、五方通话。（同时做好对原报废电梯的拆除工作，安全方面及所产生的费用包含在投标报价中，由中标方承担。） |
|  | 7.1.18 | 动力电源：电压: 380V 频率: 50Hz 相数: 3相5 线制, 零线和地线始终分开；照明电源: 电压: 220V 频率: 50Hz 相数: 单相。 |
|  | 7.2 | 轿厢内铭牌：不锈钢，标明电梯品牌及商标、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。 |
|  | 7.2.1 | 电梯装饰要求 |
|  | ▲7.2.2 | 轿厢壁：1.5mm及以上厚SUS304发纹不锈钢，其中无障碍电梯轿厢后侧中间一块采用镜面不锈钢。医用电梯轿厢需提供抑菌型不锈钢（需提供第三方出具的抑菌检测报告） |
|  | 7.2.3 | 轿厢门：1.5mm及以上厚SUS304发纹不锈钢。 |
|  | 7.2.4 | 轿厢扶手：无障碍功能电梯在轿厢门正对面设置扁形发纹不锈钢扶手，厚度不少于5毫米，宽度不少于8公分，长度根据轿厢宽度定（其中无障碍电梯在轿厢正对面和两侧面设置扁形发纹不锈钢扶手）。 |
|  | 7.2.5 | 轿厢高度：2500≧（mm）。 |
|  | 7.2.6 | 轿厢天花：由中标单位提供5个豪华吊顶方案供招标人选择。 |
|  | 7.2.7 | 轿厢地板：大理石地板。 |
|  | ▲7.2.8 | 轿厢通风：医用电梯轿厢内需提供专用空气净化装置（需提供第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 7.2.9 | 轿厢照明：LED高效节能照明装置；要求亮丽简洁。 |
|  | 7.2.10 | 通讯设施：隐藏式无线对讲装置。 |
|  | 7.2.11 | 尺寸(宽×深×高㎜)：1400mm（宽）*2400mm（深）* 2500mm（高） |
|  | 7.2.12 | 门 套：每层标配大、小门套（每层均为1.5mm及以上厚SUS304发纹不锈钢）。 |
|  | 7.2.13 | 厅 门：每层均为1.5mm及以上厚SUS304发纹不锈钢。 |
|  | 7.3 | 厅门踏板：硬质铝合金或不锈钢。 |
|  | 7.3.1 | 电梯控制系统 |
|  | 7.3.1.1 | 运行功能 |
|  | 7.3.1.2 | 电梯变频驱动:精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑、获得良好的舒适感。 |
|  | 7.3.1.3 | 门机变频驱动:精确调整电动机转速，使门机的开启，关闭更轻柔灵敏。 |
|  | 7.3.1.4 | 独立运行:根据用户需要可设置电梯不响应外召，仅相应轿内指令。 |
|  | 7.3.1.5 | 自动不停站停靠:当轿内挤满乘客或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
|  | 7.3.1.6 | 开门时间调整:根据用户需要设置开门时间。 |
|  | 7.3.1.7 | 本层重开门:关门途中，可按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
|  | 7.3.1.8 | 即时关门:电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
|  | 7.3.1.9 | 停梯开门:电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
|  | 7.3.1.10 | 轿厢到站钟:装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站 |
|  | 7.3.1.11 | 防捣乱:电梯在正常运行时，停靠开门次数达到设定次数时未检测到光幕动作，则系统将消除所有轿内指令。 |
|  | 7.3.1.12 | 自动返基站:在低交通量时，无召唤信号的电梯将自动返回基站，关门等待 |
|  | 7.3.1.13 | 指令登记删除:如按错了轿内指令按钮，只需把同一按钮再按一次，就可取消登记指令。 |
|  | 7.3.1.14 | 提前开门功能:电梯减速运行至开门区域内,且运行速度小于设定值,未到平层位置时,电梯提前开门,以提高运行效率。 |
|  | 7.3.2 | 开门再平层功能:电梯停靠在层站,由于载重变化,会造成平层波动,地坎不平,给人员和货物进出带来不便,这时系统允许在开着门的状态下再以平层速度运行到平层位置。 |
|  | 7.3.2.1 | 安全功能 |
|  | 7.3.2.2 | 光幕保护:门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光幕探测乘客和物体的门保护装置。 |
|  | 7.3.2.3 | 换站停靠：由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
|  | 7.3.2.4 | 超载停梯：轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
|  | 7.3.2.5 | 防止失速保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
|  | 7.3.2.6 | 启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
|  | 7.3.2.7 | 检修操作：当进入检修状态时，轿厢内以低速电动运行。 |
|  | 7.3.2.8 | 故障自诊断记录：控制器的记录功能，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
|  | 7.3.2.9 | 地坎杂物清除：因地坎炸物阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门在规定内重复打开关闭，把杂物清除。 |
|  | 7.3.2.10 | 上下极限保护装置：该装置可有效地防止电梯万一发生失控时的冲顶或蹲底现象，使电梯更安全可靠。 |
|  | 7.3.2.11 | 下行超速保护装置：当电梯下行运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行：如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
|  | 7.3.2.12 | 自动找平层：当电梯处于快车状态下，且未停在开门区域时，只要满足运行条件，电梯将自动慢速运行至开门区域，并自动开门。 |
|  | 7.3.2.13 | 防溜车保护：电梯在所设定的时间内连续运行，无任何井道开关动作，控制器视为钢丝绳打滑故障，电梯立即停止。 |
|  | 7.3.2.14 | 逆向运行保护：当系统检测到电梯持续一定时间实际运行方向与指令方向不一致时，将立即停止，报故障。 |
|  | 7.3.2.15 | 抱闸开关保护：电梯在运行或者停止状态下，检测到抱闸开关吸合状态异常时，系统自动保护。 |
|  | 7.3.2.16 | 控制电压过电压保护：控制电压过电压时， 报出故障， 停止运行 |
|  | 7.3.2.17 | 电机过载识别：电机过载时，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.18 | PG保护：带PG 矢量控制（或带PG V/F 控制），编码器信号断线，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.19 | 速度偏差过大识别：DEV 偏差过大时，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.20 | 运行超时：当运行时间超过理论时间时，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.21 | 限位开关保护：电梯不在端站(上、下强换都没有断开)时，限位开关断开，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.22 | 主输出接触器保护：电梯在运行或者停止状态下，主输出接触器吸合状态异常时，系统自动保护。 |
|  | 7.3.2.23 | 运行过电流保护：一体机运行过电流时，系统报出故障，停止运行。 |
|  | 7.3.2.24 | 输入侧缺相保护：输入R.S.T 有缺相，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.25 | 接触器异常识别：接触器出现异常时，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.26 | 平层开关保护：控制器记录平层开关状态与理论值不符，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.27 | 安全回路保护：安全回路断开，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.28 | 抱闸输出接触器保护：电梯在运行或者停止状态下，抱闸输出接触器吸合状态异常时，系统自动保护。 |
|  | 7.3.2.29 | 运行过电压保护：运行时输出电压过大时，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.30 | 输出侧缺相保护：输出缺相，系统停止运行并输出故障。 |
|  | 7.3.2.31 | 井道开关位置监测保护：井道开关位置异常时，电梯报出故障，提供保护。 |
|  | 7.3.2.32 | 强换开关保护：当强换开关有效时，如果速度大于理论速度，则输出故障，以较大的减速度，快速停车。 |
|  | 7.3.2.33 | 门锁防粘连：当电梯开关门时，开关门状态出现异常，给出故障，停止运行。 |
|  | 7.3.2.34 | 内召按钮防卡死：系统可以识别出厅内召唤按钮的卡死情况，自动去除该卡死的召唤，避免电梯由于内召唤按钮的卡死情况而无法关门运行。 |
|  | 7.3.2.35 | 外召按钮防卡死：系统可以识别出厅外召唤按钮的卡死情况，自动去除该卡死的召唤，避免电梯由于外召唤按钮的卡死情况而无法关门运行。 |
|  | 7.3.2.36 | 门区范围外禁止开门：为确保安全，在门区外，系统禁止开门。 |
|  | 7.3.2.37 | 防止轿厢意外移动功能：提高电梯运行安全性，防止门打开情况下，轿厢意外移动导致的风险。 |
|  | 7.3.2.38 | 电梯抱闸力检测功能：提高电梯运行安全性，定期对抱闸力矩进行检测，防止电梯抱闸力矩不够带来的安全风险。 |
|  | 7.3.2.39 | 门回路短接检测功能：提高电梯运行安全性，避免门锁安全回路被短接电梯开门运行剪切事故的发生。 |
|  | 7.3.3 | 层、轿门旁路装置功能：在检修状态层门或轿门不通时可旁路层门或轿门，并声光报警提示，方便检修操作。 |
|  | 7.3.3.1 | 人机界面 |
|  | 7.3.3.2 | 轿内及层站微动指令按钮：轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
|  | 7.3.3.3 | 轿内层楼、方向指示：轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
|  | 7.3.3.4 | 层站层楼、方向指示：层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
|  | 7.3.3.5 | 应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。 |
|  | 7.3.3.6 | 轿厢空调系统：对轿厢内温度精确设置，微电脑控制，自动恒温，节约用电。 |
|  | 7.3.4 | 语音报站:在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。 |
|  | 7.3.4.1 | 应急功能 |
|  | 7.3.4.2 | 点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行。 |
|  | 7.3.4.3 | 停电应急平层：在正常电源断电时，充电式电池提供电梯电源，电梯驶往最近层站。 |
|  | 7.3.4.4 | 五方通话装置：通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话，采用无线并接入原有系统。 |
|  | 7.3.4.5 | 警铃：紧急时，可通过按压操纵箱上的警铃按钮，进行呼叫救援。 |
|  | 7.3.4.6 | 消防返回：启动位于基站的应急开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往制定救援层站停靠，并自动开门。 |
|  | 7.3.4.7 | 轿内监控摄像功能：轿厢内采用24小时监控系统，通过无线网桥接入系统。 |
|  | 7.43.4.8 | 智慧云梯安装预埋问题：接入原系统或者重新安装由中标公司负责与第三方沟通，如产生费用由中标方支付。 |
|  | 8 | 电梯制动试验（125%载荷试验）：如新装电梯需做125%载荷试验相关风险和费用由中标单位承担。 |
|  | 9 | 备注：除上述功能外，电梯标准功能必须配置。 |
|  | 9.1 | 其他 |
|  | ★9.1.1 | 本项目实行总承包，即中标方报价中包含医用电梯土建工程、供应、安装、调试及对原电梯的拆除工作及费用，直至验收合格，交付医院正常使用为止，期间所有产生的费用由中标方承担。 |
|  | ★9.1.2 | 曳引机：对顶楼曳引机机房进行装修，并配备3P空调一台。 |