
价格：
单位：人民币元
	序号
	设备
名称
	型号规格
	预算单价
	数量
	合计

	1
	有机房医梯
	载重1600kg、速度1.0m/s，

5/5/5
	250000
	2
	500000

	2
	无机房客梯(含电梯井土建工程）
	载重1000kg、速度1.5m/s，

4/4/4（贯通）
	300000
	1
	300000

	总价:人民币800000元整(￥捌拾万元整)


二、电梯技术规格
	电梯编号
	DT1、DT2
	DT3

	电梯类型
	有机房医梯
	无机房客梯（贯通门）

	台数（台）
	2
	1

	载重量(kg)
	1600
	1000

	速度(m/s)
	1.0
	1.5

	层/站/门
	5/5/5
	4/4/4

	服务楼层
	1,2,3,4,5F
	主门：1F（北向）；
副门：2,3,4F（南向）

	控制方式
	两台并联 
	单控

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2330*3300
	2250*2200

	机房尺寸
	按现场实际尺寸
	无机房

	提升高度 (m)
	按现场实际尺寸
	约10.2

	顶层净高 (mm)
	4350
	4350

	底坑净深 (mm)
	1650
	1600

	轿内尺寸(宽×深) (mm)
	1500×2300
	1600×1500

	轿厢高度(mm)
	轿内净高2350
	轿内净高2600

	开门方向
	双扇旁开门
	双扇中分门

	开门尺寸（宽×高）(mm)
	1100×2100
	900×2300


三、电梯装潢

表一：DT1、DT2有机房医梯

	位置
	内 容

	轿  厢
	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	
	轿厢侧壁、后壁
	发纹不锈钢

	
	轿厢门
	发纹不锈钢

	
	轿厢天花
	平顶，LED照明，发纹不锈钢面板；轿顶高度2350mm

	
	扶手
	轿厢三侧壁单根发纹不锈钢扶手

	
	轿厢地板
	耐磨塑胶地板

	
	轿厢门坎
	硬质铝合金

	
	轿厢通风
	低噪音风机通风 

	
	其它
	隐藏式对讲装置 

	候

梯

厅
	门套
	层层发纹不锈钢，小门套

	
	厅门
	层层发纹不锈钢

	
	厅门踏板
	硬质铝合金；

	讯

号

装

置
	候梯厅外召唤
	一体式召唤，发纹不锈钢面板，单色液晶显示楼层及运行方向，不锈钢字片按钮。

	
	轿厢内操作盘和显示
	发纹不锈钢面板，单色液晶显示楼层及运行方向，不锈钢字片按钮

	
	残疾人操纵箱
	配置残疾人操纵箱，发纹不锈钢面板，按钮带盲文

	
	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数等图示。


表二：DT3无机房客梯

	位置
	内 容

	轿  厢
	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	
	轿厢侧壁、后壁
	发纹不锈钢

	
	轿厢门
	发纹不锈钢，（贯通门）

	
	轿厢天花
	平顶，LED照明，发纹不锈钢面板；轿顶高度2600mm

	
	扶手
	两侧壁单根不锈钢扶手

	
	轿厢地板
	大理石地板

	
	轿厢门坎
	硬质铝合金

	
	轿厢通风
	低噪音风机通风 

	
	其它
	隐藏式对讲装置 

	候

梯

厅
	门套
	层层发纹不锈钢，小门套

	
	厅门
	层层发纹不锈钢

	
	厅门踏板
	硬质铝合金；

	讯

号

装

置
	候梯厅外召唤
	一体式召唤，发纹不锈钢面板，单色液晶显示楼层及运行方向，不锈钢字片按钮。

	
	轿厢内操作盘和显示
	发纹不锈钢面板，单色液晶显示楼层及运行方向，不锈钢字片按钮

	
	残疾人操纵箱
	配置残疾人操纵箱，发纹不锈钢面板，按钮带盲文

	
	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数等图示。


四、电梯功能

	控制方式

	SA1
	全集选控制运行功能
	SA2
	层高自测定功能

	SA3
	轿顶检修操作功能
	SA4
	轿内慢速运行功能

	SA5
	机房调试操作功能
	　
	　

	系统保护

	SB1
	超速电气保护功能
	SB2
	超速机械保护功能

	SB3
	电动机空转保护功能
	SB4
	电动机过载（热）保护功能

	SB5
	故障自动检测功能
	SB6
	故障自动存储功能

	SB7
	待机定期自检功能
	SB8
	抱闸动作双安全检测功能

	SB9
	同步电机磁极码测试功能
	SB10
	位置异常自动校正功能

	SB11
	故障低速自救运行功能
	SB12
	抗电磁干扰功能

	SB13
	ACOP轿厢上行超速保护功能
	SB14
	智能辅助制动功能

	安全通讯

	SC1
	轿厢对讲机通讯功能
	SC2
	轿顶对讲机通讯功能

	SC3
	底坑对讲机通讯功能
	SC4
	电梯服务支援系统

	乘梯安全

	SD1
	警铃报警功能
	SD2
	门过载保护功能

	SD3
	满载直驶运行功能
	SD4
	超载保护功能

	SD5
	超载报警功能
	SD6
	开门异常自动选层功能

	SD7
	开关门时间超常保护功能
	SD8
	开门时间自动控制功能

	SD9
	开门时间自动调整功能
	SD10
	运行次数显示功能

	SD11
	轿内超载指示功能
	SD12
	厅外检修显示功能

	紧急应对

	SE1
	停车在非门区报警功能
	SE2
	停电应急照明功能

	SE3
	消防迫降功能
	　
	　

	舒适贴心

	SF1
	泊梯功能
	SF2
	无呼自返基站功能

	SF3
	起动补偿功能
	SF4
	门停止运行功能

	SF5
	无效内指令自动消除功能
	SF6
	反向内指令自动消除功能

	SF7
	轿内照明自动控制功能
	SF8
	轿内通风自动控制功能

	SF9
	目的层按钮闪亮功能
	SF10
	高效运行控制功能（无段速、直接停靠功能）

	SF11
	厅轿门旁路检测功能
	
	

	其他

	1
	五方通话功能
	2
	门光幕保护功能

	3
	消防员专用功能
	4
	预留视频电缆

	5
	DT1DT2并联控制
	
	


